## 1	TOPATEC Wasser- und Abwassertechnik GmbH

### Herstellerinformation

TOPATEC Wasser- und Abwassertechnik GmbH

Neckartailfinger Str. 8
D- 72655 Altdorf bei Nürtingen

Telefon +49 (0)7127 960190
Fax +49 (0)7127 9601920
info@topatec.de
http://www.topatec.de
http://www.pe-fettabscheider.de

### 1.1	TOPATEC Abwasserhebeanlage AQUA-205DUO

TOPATEC Abwasserhebeanlage AQUA-205DUO

(Art.-Nr.: 30.02.430)

Überflutbare Abwasser-Doppelhebeanlage.

Anschlussfertige Doppelhebeanlagen

mit einem Sammelbehälter, Steuerung und zwei Pumpen.

Einsatz:

Fördern von Abwasser mit und ohne Fäkalien,

auch mit groben und faserigen Bestandteilen.

Zur Entwässerung von unterhalb der Rückstauebene liegenden Räumen, in denen Abwasser anfällt, z.B. aus Toiletten, Waschbecken, Duschen, nach DIN 12056.

Max. Mediumtemperatur: 40°C

DIN EN 12050-1: Konformität und Bauart

geprüft und überwacht von der LGA, Zertifikat Nr. 0220119.

Sammelbehälter: Unverrottbarer, gas- und geruchsdichter Kunststoff-Behälter.

Zuläufe: DN 100 horizontal,180 mm Höhe

DN 100 horizontal, 250 mm Höhe

DN 100 vertikal, DN 40 vertikal

DN 150 horizontal, DN 150 vertikal.

Druckanschluss: Flansch DN 80 und elastisches Übergangstück DN 80/DN 100.

Im Druckanschluss integrierte weichdichtende Kugel-Rückschlagklappe.

Entlüftungsstutzen: DN 70 vertikal.

Anschluss für Handmembranpumpe: R 1" IG.

Reinigungsöffnung mit Schraubdeckel.

Steuerung:

Elektronisches Schaltgerät zur Steuerung und Überwachung aller wichtigen

Betriebsfunktionen. Pneumatische Niveausteuerung mit Staudruckschaltung.

Pumpenwechsel nach jedem Schaltspiel.

Zuschaltung der zweiten Pumpe bei Spitzenlast.

Bei Ausfall einer Pumpe automatisches Umschalten auf Reservepumpe. Motorschutz mit Temperaturüberwachung der Wicklung.

Optische Störanzeige. Alarmsignal durch eingebauten Summer. Potentialfreie

Sammelstörmeldung. Drehrichtungskontrollanzeige. Netzstecker.

Anschlussmöglichkeit für ServCom-Diagnosegerät (s. Zubehör)

zur: Abfrage von Betriebsstunden, Schaltspielen, Wartungsintervall, unnormalen

Betriebsbedingungen, Veränderung der Schaltniveaus. Einfaches Nachrüsten auf

netzunabhängigen Alarm durch Einsetzen von 9V Akku (s. Zubehör).

Motor:

Druckwasserdichter Elektromotor mit 2-poliger Wicklung.

Isolationsklasse der Wicklung H,

Schutzart IP 68.

Thermofühler in der Wicklung zur Temperaturüberwachung.

Wellenlagerung: Robuste, wartungsfreie, dauergeschmierte Wälzlager.

Dichtung: 3-fache Radialdichtung.

Druckdeckel: Grauguss EN-GJL-250

Laufrad: Grauguss EN-GJL-250

Motorgehäuse: Grauguss EN-GJL-250

Sammelbehälter: Polyethylen

Motorwelle: Edelstahl 1.4104

Mechan. Verbindungsteile: Edelstahl

O-Ringe: NBR

Wellendichtringe: NBR

Oberlager: Rillenkugellager

Unterlager: Rillenkugellager

Lackierung/Beschichtung Pumpe:

Zweikomponenten-Lack auf PUR-Basis, RAL 5012.

Technische Daten:

Förderstrom Q: 8,9 l/s - 0,0 l/s

Förderhöhe Hman: 0,5 m - 13,0 m

Anzahl Pumpen: 2

Behältervolumen: 95l

Leistung P1: 1,6 kW /400 V / 2,5 A

Leistung P2: 1,1 kW

Startart: Direkt

Druckanschluss: DN80

Gewicht: 92 kg

Drehzahl: 2900 1/min

Anschlusskabel: H07RN-F - 7G1,5; Länge: 3m

Lieferumfang:

Behälter mit 2 Pumpen, weichdichtender Kugel-Rückflussverhinderer,

Druckanschluss mit Flansch DN 80/DN 100 elastischem Übergangsstück mit Schellen. Elastische Verbindungsstücke für Zulauf DN 100 und Entlüftung DN 70 Pneumatische Niveauschaltung.

Elektronisches Steuergerät mit Netzkabel und Stecker.

OPTION:

Keilflachschieber GG PN 10 mit 2 Flanschen DN 80

Zur Montage zwischen Rückschlagventil und Druckleitung

| Menge:. |  | EP:. |  | GP:. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gesamt Netto:. |
| MwSt. (......%):. |
| Gesamt Brutto:. |