## 1	TOPATEC Wasser- und Abwassertechnik GmbH

### Herstellerinformation

TOPATEC Wasser- und Abwassertechnik GmbH

Neckartailfinger Str. 8
D- 72655 Altdorf bei Nürtingen

Telefon +49 (0)7127 960190
Fax +49 (0)7127 9601920
info@topatec.de
http://www.topatec.de
http://www.pe-fettabscheider.de

### 1.1	Vollautomatische Doppel-Abwasserpumpstation

Vollautomatische Doppel-Abwasserpumpstation

TOPATEC PS9-TP50DUO mit Steuerung

Anschlussfertige Abwasser- Pumpstationen im PE-HD Schacht

Einsatzbereich Schmutzwasser ohne Fäkalien

Komplett vormontiert mit Tauchmotorpumpen

Im Einzelnen bestehend aus:

1 Pumpenschacht aus PE HD (Typ PS9 PE 0,8)

Abdeckung: Klasse A begehbar

Maße (D x H): 800 x 2100 mm

Zulaufanschluss DN150

Entlüftung DN 70

Kabellehrrohr DN 100

Inkl. Kupplungssystem für Doppelpumpen

Inkl. Kupplungsfuß mit Gegenflansch

2 Schmutzwasser- Tauchmotorpumpe aus GG

(400V, ohne Schwimmerschalter)

Einsatzbereich: Schmutzwasser (ohne Fäkalien)

2 Kugelrückschlagventile aus GG für Druckleitung

Epoxy beschichtet, abwasserbeständig

2 Kugelhahn 1 ½" aus GG für Druckleitung,

abwasserbeständig Epoxy beschichtet

Doppelte Wellendichtringe in Ölvorlage

Thermoschutz: integriert

Gehäuse aus GG

Laufrad: Freistromrad aus GG

Wellen und Schrauben aus Edelstahl

Technische Daten:

Leistung P2: 2x 1,2 KW

Spannung: 2x 400V, 50HZ

Nennstrom: 2x 2,5 A

Schutzart: 2x IP68

Isolationsklasse: F

Drehzahl: 2x 2.900 U/min

Gewicht: 2x 30 kg

Druckanschluss: DN 40 - 1 ½"

Kabel: 10m H05RN-F 7x1,5mm²

Freier Kugeldurchgang: 2x 50mm

Mediumtemperatur max.: 35°C (kurzfristig bis 65°C

Förderleistung Q max.: 46 m³/h

Förderhöhe H max.: 9m

4 Gleitrohre ¾" für Aufzugsvorrichtung

1 Niveaumessung

berührungsfreie pneumatische Niveaumessung Tauchrohr im Schacht

Steuerschlauch vom Tauchrohr zur Schaltanlage (10m)

Drucksensor in der Schaltanlage

1 Doppel- Pumpensteuerung TOPATEC PS25-D4

Mikroprozessor gesteuertes Steuergerät zum Steuern und Überwachen

Von 2 Pumpen mit und ohne Ex-Schutz im Direktstart bis max. 9,0 A Nennstrom. Steuergerät in kompakter Bauform und mit modularem Aufbau, Wandaufbaugerät, ISO-Gehäuse geeignet für den Einbau in einen Freiluftschrank und vorbereitet für Fernwirktechnik und Fernalarmierung.

Steuergerät inkl. Leistungsteil mit Motorschutzschalter.

OPTION: Mehrpreis für Abdeckung Klasse B 125

OPTION: Verstärkte Begu Abdeckung

(als Art.-Nr.: 33.02.400-D)

Belastungsklasse D400 (Lkw-befahrbar bis 40 to)

inkl. Lastverteilerplatte aus Stahlbeton

| Menge:. |  | EP:. |  | GP:. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gesamt Netto:. |
| MwSt. (......%):. |
| Gesamt Brutto:. |